Система автоматического управления  «БУК-СИГМА»

для управления котлом малой мощностью

Система автоматического управления  «БУК-СИГМА» предназначена для автоматического розжига, управления и обеспечения выполнения циклограммы одно (двух, трех) горелочных  водогрейных и паровых котлов, работающих в двух позиционном режиме (малое, большое горение, возможно плавное регулирование с применением МЭО) на газообразном и жидком топливах, а также любых других типов ГИУ.

САУ «БУК-СИГМА» может использоваться как автономно, так и в составе системы телемеханики, использующей для связи коммутируемые каналы городской телефонной сети. Система позволяет дистанционно включать (выключать) котлы, регистрировать аварийные ситуации и архивировать получаемую информацию.
        Система автоматического управления  «БУК-СИГМА»  легко настраивается на требуемую схему управления котлом и на конкретный набор датчиков как аварийных, так и регулирующих.
1. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
Состав САУ «БУК-СИГМА» приведен в таблице 1.

                                                                                                          Таблица 1
	Наименование и условные обозначения
	Кол-во
	Примечание

	1. Блок  управления «БУК-1»  РАУЕ 426487.001
	1
	

	2. Коммутационный щит  «БУК-1щ» РАУЕ 426487.010
	1
	

	3. Блок интерфейса «БУК-1и»  РАУЕ 426487.007
	1
	Примечание 1

	4. Трансформатор ОС33-730 
	1…3
	Примечание 2

	5. Устройство контроля факела УКФ2М РАУЕ 426487.009
	1...3
	Примечание 2

	6. Датчик давления ВДДЦ-1 РАУЕ 426487.004 

(при регулировании параметра по давлению)
	1
	

	7. Преобразователь измерительный «ВДТЦ-1»  

РАУЕ 426487.004

(при регулировании параметра по температуре)
	1
	

	8. Термопреобразователь сопротивления ТСМ или ТСП (при регулировании параметра по температуре)
	1
	

	8. Комплект датчиков защиты
	до 14
	Примечание 2

	9.  Эксплуатационная документация в составе:

       -паспорт РАУЕ 426487.001ПС

       -руководство по эксплуатации  РАУЕ 426487.001РЭ
	1

1
	


ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Поставляется по заказу ;

2. Покупная составная часть. Поставляется по заказу в соответствии с проектом. 
2. НАЗНАЧЕНИЕ
САУ «БУК-СИГМА» обеспечивает:
  Управление полуавтоматическим (автоматическим) розжигом, контроль за сигналами безопасности и регулирование параметров работы парового(водогрейного) котлоагрегата на основном (газ) и вспомогательном (мазут) видах топлива;
 Переход с основного вида топлива на резервный без остановки котлоагрегата;
 Двухпозиционное регулирование мощности и уровня воды котлоагрегата;
 Регулирование одного параметра работы котлоагрегата по пропорционально – интегрально – дифференциальному (ПИД) закону.
 Оперативную корректировку задания для регулятора.
 Ручное регулирование параметра работы котлоагрегата.
 Индикацию степени открытия МЭО в процентах от диапазона настройки.
 Управление котлоагрегатом по  линии связи интерфейса RS-485;
 Контроль за состоянием датчиков и силовых выходов комплекта;
 Защиту настроек от несанкционированного доступа (пароль доступа);
 Задание программы автоматического розжига котла;

           Выдачу команд на остановку котла при выходе любого параметра безопасности за установленные пределы с подачей светозвуковой сигнализации и запоминанием первопричины аварии.   Выдача команд на остановку котлоагрегата при отклонении за установленные значения следующих параметров:
-давление топлива высоко;
-давление топлива низко;

-давление воздуха низкое;

-разрежение низко;

-нарушение опрессовки;

-дымосос не работает;

-давление пара высоко (для парового котла);

-температура на выходе из котла высока (для водогрейного котла);

-нет факела запальника;

-нет факела горелки;

-уровень воды в верхнем барабане котла высок (для парового котла);

-уровень воды в верхнем барабане котла низок (для парового котла);

-авария в котельной;

-загазованность;
 Проверку  аварийных датчиков, не останавливая работу котлоагрегата;
 Позволяет реализовать программу опрессовки на герметичность газопровода и клапанов перед котлом;

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

 Температура окружающего воздуха от  +5 0С до +50 0С;
 Относительная влажность не более 95 % при 30 0С и более низких температурах, без конденсации влаги;
 Атмосферное давление  84 кПа - 106,7 кПа;
 Вибрация мест крепления и коммутации с частотой до 25 Гц. и амплитудой не более  0,15 мм;
 Высота над уровнем моря не более 1000 м.;

· Питание САУ «БУК-СИГМА»  от однофазной сети переменного тока 220 В +10% -20%; 50 Гц.

Помещение закрытое, капитальное, без резких изменений температуры и попадания брызг, невзрывоопасное и не содержащее в воздухе примесей агрессивных веществ.
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
4.1.  Входные сигналы  – 16 входов(возможность расширения до 24 шт):
·   все применяемые в системе датчики  должны иметь «сухие», изолированные контакты, способные коммутировать постоянный ток 5 – 20 мА  при напряжении 10 – 30 В. Время 
реакции блока на изменение любого входного параметра определяется временной задержкой, длительность которой выбирается в диапазоне от 0,1 сек до 99 сек.
4.2.  Выходные устройства  - 16 выходов (возможность расширения до 24 шт) имеют защиту от перегрузки и способны коммутировать переменный ток до 3 А при напряжении 220 В 

4.3. Работа САУ «БУК-СИГМА»  осуществляется в следующих режимах:

«ИСХОДНОЕ», «НАЛАДКА», «ПУСК», «РАБОТА», «ОЖИДАНИЕ», «ОСТАНОВ», «ПАРОЛЬ», «ТЕСТ» и «КОНТРОЛЬ».
4.4. В режиме «РАБОТА» САУ «БУК-СИГМА»  выполняет следующие функции:
· позиционное управление мощностью котла путем дискретного увеличения (уменьшения) расхода газа  
· автоматическое или ручное регулирование параметра котлоагрегата, с помощью МЭО по ПИД-закону;
· тестирование блока
· останов котла при возникновении аварийных ситуаций,

· передачу аварийного сообщения диспетчеру, включение аварийной сигнализации в том числе звуковой, запоминание первопричины останова; 
4.5. Режим «КОНТРОЛЬ» позволяет проверить срабатывание аварийных датчиков не останавливая котёл.

4.6. Режим «ОСТАНОВ» позволяет выполнить остановку  котла согласно выбранной циклограмме.
4.7. В режиме «ТЕСТ» происходит проверка состояния блока и аварийной сигнализации (включается звонок на одну секунду и световая сигнализация на три секунды).
4.8. В режиме «ПАРОЛЬ» обеспечивается допуск  лиц, которым разрешается вести перепрограммирование блока. 
4.9.  Габаритные размеры БУК-1 205х 150х 65 мм.

4.10.  Габаритные размеры БУК-1щ 205х 150х 65 мм.

4.11. Масса БУК-1 не более 1,5 кг.

4.12. Масса БУК-1щ не более 3 кг.
4.13. Наработка на отказ не менее 25000 ч
4.14. Средний срок службы не менее 10 лет.

   Обобщенная временная диаграмма рабочих циклов котла приведена в таблице2.  На диаграмме приведены операции, выполняемые при пуске, в номинальном режиме и при останове котла, а так же в моменты включения (выключения) исполнительных устройств и интервалы опроса датчиков.

· регулятор выходного параметра (температура воды или давление пара) работает только в  режиме «РАБОТА», путём переключения расхода газа  малое/большое.
     При прохождении команды  «СТОП»  (штатной или аварийной) все исполнительные устройства устанавливаются в исходное состояние за исключением питательного насоса. 
     Сертификат Соответствия  РОССRU.МГ03.Н00046  №0162336, Разрешение Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №РРС 00-24300.
Тел: 8-906-615-23-12 
E-mail:   buksigma@mail.ru
http://avtodis.umi.ru

[image: image1.wmf]Бук-1щ

А

V7

А

V8

А

V5

А

V6

А

V1

А

V4

А

V3

А

V2

А

V4

А

V6

А

V8

А

V7

А

V5

 КОНТ.

А

V3

А

V2

А

V1

 Дискр.вх4

 Дискр.вх8

 Дискр.вх7

 Дискр.вх6

 Дискр.вх5

 ЦЕПЬ

 Дискр.вх3

 Дискр.вх2

 Дискр.вх1

Исп.устр.-МЭО

Общ.ключей

Общ.ключей

Исп.устр.+МЭО

-Дитч.полож.

Общ.Д.полож.

Датч.полож.

+Датч.полож.

-Пит.датчика

+Пит.датчика

 А1

Исп.устр7

х3.5

К7

Схема внешних соединений 

БУК -1

 

4 

5 

3 

Кон

1

 

 

К1

4

ВЫХОДЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

СИЛОВЫМИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ

УСТРОЙСТВАМИ.

 

К2

 

К3

К1

 УКФ-2м

2канал

1

канал

 

Датчик

температуры

(давления)

1

-Д

5

2

3

Кон

6

2

+Д

72

Фильтр сетевой

N

N

К12

-МЭО

+МЭО

К14

К13

К10

К11

К8

К9

220

V

220

V

N

N

220

V

N

АV1-

AV16

АV1-

AV16

AV0

12

F

F1

х5.1

L1

х10.1

L2

х10.2

х3.4

х4.4

х2.1

х5.2

Питание А1

Питание А1

Нейтраль

Нейтраль

х4.7

х4.8

х4.5

х4.6

х4.1

х4.3

х4.2

х3.8

Исп.устр12

Исп.устр14

Исп.устр13

Исп.устр11

Исп.устр8

Исп.устр10

Исп.устр9

Дискретные входы

АV16

АV2

Пульт 

диспетч.

+М

К5

К6

К4

К3

GNDA

К2

К1

Дп

-Д

-М

+Д

AV0

АV1

61

71

х8.3

х3.1

х3.3

х3.6

х3.5

х3.2

х8.6

х2.2

х8.5

х8.4

Исп.устр2

Исп.устр5

Исп.устр6

Исп.устр3

Исп.устр4

Исп.устр1

 КОНТ.

х8.1

х8.2

 ЦЕПЬ

 Дискр.вх9

А

V9

А

V9

МЭО

-питание

назад

датч.полож.

+питание

нейтраль

вперед

 

 

GNDA

 

 +М

 

 Дп

 

+МЭО 

-МЭО 

 

 -М

N

Кон

Цепь

12

F

71

L1

L2

72

62

61

62

72

71

61

А

V14

А

V16

А

V0

А

V15

12

F

А

V13

А

V10

А

V11

А

V12

А

V13

А

V16

А

V0

А

V15

А

V14

А

V11

А

V12

А

V10

Пит.УКФ-2м

RS

485 Дсптчр.

 

RS

485 

Дсптчр. 

Питание БУК1

Питание БУК1

RS

485 

Датч. 

RS

485 

Датч. 

 Дискр.вх16

Общ.входов

 Дискр.вх15

 Дискр.вх14

 Дискр.вх13

 Дискр.вх12

 Дискр.вх11

 Дискр.вх10



[image: image2.wmf]БУК-1 

 

200

 

150

 

195

 

150

 

25

 

25

 

100

М4

 

15

 

15

 

268

 

300

 

220

 

250

 

280

 

330

М4

БУК-1щ 

 

540


Габаритные и присоединительные размеры

САУ «БУК-СИГМА»

Циклограмма работы блока БУК-1.16 (котел с тремя горелками)
· Двухпозиционное регулирование (малое, большое горение)

· Автоматика безопасности с клапанами «Амакс»

· Автоматика безопасности с клапанами«Термобрест»
	
	Исходное
	Ожидание
	разгон дымососа
	разгон вентилятора
	Опресовка 1
	Опресовка 2
	Опресовка 3
	Вентиляция топки 1
	Продувка газопровода
	Контроль продува
	Подготовка к розжигу  1
	Розжиг запальника 1
	Стаб. факела запальника 1 
	Розжиг горелки 1
	Стаб. факела горелки 1
	Подготовка к розжигу  2
	Розжиг запальника 2
	Стаб. факела запальника 2
	Розжиг горелки 2
	Стаб. факела горелки 2
	Подготовка к розжигу  3
	Розжиг запальника 3
	Стаб. факела запальника 3
	Розжиг горелки 3
	Стаб. факела горелки 3
	Прогрев котла
	Горение малое 
	Горение большое
	Переход на мазут
	Вентиляция топки 2
	Исходное

	Режим «пуск»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Режим «работа»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Режим «останов»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Режим «ожидание»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Индикатор «сеть»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Индикатор «авария»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «давление топлива 1 НЗК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «давление топлива 1 ВСК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «давление топлива 2 НЗК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «давление топлива 2 ВСК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «давление топлива 3 НЗК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «давление топлива 3 ВСК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «давление воздуха НЗК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный давление воздуха в топке высоко 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «разрежение в топке НЗК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «дымосос не работает» 
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный (паровой котел) «уровень в барабане НЗК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный (паровой котел) «уровень в барабане ВСК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный (паровой котел) «давление пара ВСК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный (водогрейный котел) «температура воды ВСК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный (водогрейный котел) «давление воды ВСК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный (водогрейный котел) «давление воды НЗК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «контроль опресовки 1» 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «контроль опресовки 3»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «контроль факела запальника 1»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «контроль факела горелки 1»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «контроль факела запальника 2»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «контроль факела горелки 2»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «контроль факела запальника 3»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «контроль факела горелки 3»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «температура мазута НЗК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «давление мазута НЗК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «загазованность»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «авария в котельной»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик регулирования «уровень воды НЗК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик регулирования «уровень воды ВСК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик регулирования (паровой котел) «давление пара НЗК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик регулирования (паровой котел) «давление пара ВСК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик регулирования (водяной котел) «температура воды НЗК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик регулирования (водяной котел) «температура воды ВСК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «звуковой сигнал»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «пускатель дымососа»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «пускатель вентилятора» 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «клапан безопасности»(свеча) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «клапан опрессовки» 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «клапан отсекатель»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Исполнительное устройство «клапан отсекатель/опрессовки»  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «клапан запальника 1горелки»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	Исполнительное устройство «БВН 1горелки»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «клапан 1 горелки»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «клапан запальника 2горелки»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	Исполнительное устройство «БВН 2горелки»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «клапан 2горелки»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «клапан запальника 3горелки»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	Исполнительное устройство «БВН 3горелки»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «клапан 3горелки»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «клапан большого горения»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «шибер вентилятора»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «шибер дымососа»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «пускатель питательного насоса»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «отсекатель мазута»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     Примечание:  Х – клапан запальника включен, если установлено (в режиме «Наладка») исходное положение клапана запальника – «ВКЛ».

_216480696.unknown

_247215804.unknown

