               
[image: image1.wmf] 

                 ООО «СИГМА»
[image: image2.jpg]L7777

A M um:—uti{iﬁ




         
[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]PABOTA HM3MEP.

| byx-Ip [l L

MEHIO 3AJJAH. BHW3  BBEPX




[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]CAY “Byx-CHIMA™





[image: image7.jpg]3
!

J

CAY “Byx-CHI'MA™




    

[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]S

19:10:37 !
|
Fopenite

Froce 484 KT
47168 1/M

[l

(P 0gocmery |[ 18 0peean JI 16 Mepaomn

2

W oy meger



               

[image: image10.jpg].

Fatent P@ Mo 22537

N M BE e
- - Flpm’pHM WROBAHN
ANNPOKCAMALIUA

HOpMA 0OTKas

w * Baop - = ARTOKOPPEKLAR
‘ 0 = ¥ Copoc

T Vukpement





[image: image11.jpg]


       

                                                                      
 
    




                        

  УСТРОЙСТВА                

                                                                                                                                            КОНТРОЛЯ ФАКЕЛА
                                                                                                                                         (до 3 шт)                                                                         
                                                                                                                                                                
                                                                                                                    










Условия эксплуатации:
· Температура окружающего воздуха от +5 °С до + 50 °С;

· Относительная влажность воздуха 95 % при 30 °С;

· Питание комплекта от однофазной сети переменного тока 220 В +10% -20%; 50 Гц.

· Вибрация с частотой от 5 Гц. до 25 Гц. и амплитудой 0,1 мм;

· Отсутствие постоянных и переменных магнитных полей.

· Атмосферное давление от 84 кПа. до 106,7 кПа.;

· Высота над уровнем моря до 1000 м.;

      Помещение закрытое, капитальное, без резких изменений температуры и попадания брызг, невзрывоопасное и не содержащее в воздухе примесей агрессивных веществ.
Система автоматического управления  (САУ)  «БУК-СИГМА», изготовляется ООО «СИГМА»  г. Владимир.

САУ  «БУК-СИГМА» предназначена для управления котлоагрегатами средней и большой мощности (котлы типа ДЕ, ДКВР, КВГ), работающие на жидком и газообразном топливе.

 САУ  «БУК-СИГМА» обеспечивает переход с газообразного на жидкий вид топлива  без остановки котла. 

САУ «БУК-СИГМА» удовлетворяет требованиям ГОСТ 12997-84 по устойчивости и прочности к воздействиям температуры и влажности – группа исполнения В3 (с расширением диапазона температуры окружающего воздуха ), к воздействию синусоидальной вибрации – группа исполнения N1, к воздействию атмосферного давления – группа исполнения Р1. 

САУ «БУК-СИГМА» полностью удовлетворяет требованиям к автоматике по ГОСТ 21 204-97 «Горелки газовые промышленные», СНиП II-35-76 «Котельные установки». 
САУ «БУК-СИГМА» обеспечивает:
  Управление полуавтоматическим (автоматическим) розжигом, контроль за сигналами безопасности и регулирование параметров работы парового(водогрейного) котлоагрегата на основном (газ) и вспомогательном (мазут) видах топлива;

· До пяти встроенных цифровых ПИД- регуляторов с независимой индикацией текущего значения регулируемого параметра, положения регулирующего органа, отклонения параметра от заданного значения, хода исполнительного механизма.

· Регулирование производительности котлоагрегата по режимной кривой (до пяти точек соотношения газ/воздух), между точками аппроксимация по прямой.

· Электронные «конечники», т.е. давление газа и давление воздуха не может выходить за максимальные и минимальные значения, заданные в режимном графике.

· Связь с компьютером верхнего уровня, архивация текущих значений параметров работы котлоагрегата, аварийных ситуаций, возможность вывода на печатное устройство любых параметров работы в графической форме и в виде таблиц. Наблюдение за работой котлоагрегата в реальном режиме времени.

· По специальному заказу возможна реализация безоператорного режима работы  отопительной котельной как на котлоагрегатах малой, так и на котлоагрегатах средней и большой мощности.
Сертификат Соответствия  РОСС RU.МГ03.Н00342 №0121561

Разрешение Федеральной Службы по экологическому, технологическому и    атомному надзору №РРС 00-38697
Тел: 8-906-615-23-12 
E-mail:   buksigma@mail.ru
http://avtodis.umi.ru
                САУ  «БУК- СИГМА»





RS-232





БУК-1и





�





�





     ДАТЧИКИ   ДАВЛЕНИЯ


(до 8 шт )





ДАТЧИКИ   ТЕМПЕРАТУРЫ(до 8 шт.)











ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  МЕХАНИЗМЫ


МЭО  ( 6шт.)





≤ 30 В 30 mА





RS-485


до 1000 м





Архивирование параметров работы и нештатных ситуаций.





ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА


(до 24 шт.)





ДАТЧИКИ ТИПА «СУХОЙ КОНТАКТ»


(ДО 16 шт.)





≥ 30 В


10 mА





~220 В 3 А





~220 В  3 А





ДАТЧИКИ ТИПА «СУХОЙ КОНТАКТ»


(до 16 шт.)








_264351920.doc



