

Система автоматического управления  «БУК-СИГМА»

Система автоматического управления  (САУ)  «БУК-СИГМА», изготовляется ООО «СИГМА»        г. Владимир, Сертификат Соответствия  РОСС RU.МГ03.Н00110  №0599320, Разрешение Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №РРС 00-24300.
САУ  «БУК-СИГМА» предназначена для управления котлоагрегатами средней и большой мощности (котлы типа ДЕ, ДКВР, КВГ), работающие на жидком и газообразном топливе. 

САУ «БУК-СИГМА» удовлетворяет требованиям ГОСТ 12997-84 по устойчивости и прочности к воздействиям температуры и влажности – группа исполнения В3 (с расширением диапазона температуры окружающего воздуха ), к воздействию синусоидальной вибрации – группа исполнения N1, к воздействию атмосферного давления – группа исполнения Р1. 

САУ «БУК-СИГМА» полностью удовлетворяет требованиям к автоматике по ГОСТ 21 204-97 «Горелки газовые промышленные», СНиП II-35-76 «Котельные установки». 
1. Состав изделия
 Состав САУ «БУК-СИГМА» приведен в таблице 1.
                                                                                                                       Таблица 1
	Наименование и условные обозначения
	Кол-во
	Примечание

	1. Блок  управления «БУК-1» РАУЕ 426487.0011. 
	1
	

	2. Блок регулирования «БУК-1р» РАУЕ 426487.002
	1
	

	3. Датчики давления «ВДДЦ-1»  РАУЕ 426487.003
	до 8
	Примечание 1

	4. Преобразователи измерительные «ВДТЦ-1»         РАУЕ 426487.004
	до 8
	Примечание 2

	5. Термопреобразователи сопротивления ТСМ или ТСП
	до 8
	Примечание 5

	6. Коммутационный щит  «БУК-1к» РАУЕ 426487.006
	1
	

	7. Блок интерфейса «БУК-1и» РАУЕ 426487.007
	1
	Примечание 4

	8. Трансформатор ОС33-730
	1…3
	Примечание 5

	9. Устройство контроля факела горелки УКФ2М

РАУЕ 426487.009
	1...3
	

	10. Комплект датчиков защиты
	до 14
	Примечание 5

	11 Ультразвуковой расходомер жидкости УРЖ2КМ (водогрейный котел)

Преобразователь расхода вихревой «ТИРЭС» (паровой котел)
	1
	Примечание 5

	12. Программное обеспечение регистрации параметров работы котлоагрегата РАУЕ 426487.000ПО
	1
	Примечание 3

	13.  Эксплуатационная документация в составе:

       -паспорт РАУЕ 426487.000ПС

       -руководство по эксплуатации                           РАУЕ 426.487.000РЭ

       
	1

1
	


ПРИМЕЧАНИЯ:

1.  Пределы измерения датчиков давления ВДДЦ-1– в соответствии с заказом;

2.  Тип преобразователей температуры – в соответствие с заказом;
3. Программное обеспечение функционирует под управлением «Windows 98/МЕ/ХР».        Поставляется по заказу;

4. Поставляется при заказе программного обеспечения ;

5. Покупная составная часть. Поставляется по заказу в соответствии с проектом. 

2. Назначение
САУ «БУК-СИГМА» обеспечивает:
  Управление полуавтоматическим (автоматическим) розжигом, контроль за сигналами безопасности и регулирование параметров работы парового(водогрейного) котлоагрегата на основном (газ) и вспомогательном (мазут) видах топлива;
 Переход с основного вида топлива на резервный без остановки котлоагрегата;
  Индикацию 14 текущих значений параметров работы котлоагрегата;

На примере парового котла это следующие параметры: 

-давление газа перед горелкой (горелками);

-давление мазута перед форсункой (форсунками);

-давление воздуха в общем коллекторе;

-давление пара в барабане котла;

-разрежение в топке котла;

-уровень воды в верхнем барабане котла;

-расход теплоносителя  (по заказу);
-температура газа;

-температура мазута;

-температура воды до экономайзера;

-температура воды после экономайзера;

-температура дымовых газов за котлом;

-температура дымовых газов за экономайзером;

-температура дымовых газов за теплоутилизатором;
 Автоматическое регулирование по пропорционально-интегрально-дифференциальному (ПИД) закону.следующих 5 параметров работы котлоагрегата:

-давления пара в барабане для парового котла или температуры воды на выходе для водогрейного котла (на газовом и мазутном топливе);

-соотношения «газ-воздух» в соответствие с режимной картой;

-разрежения в топке котла;

-уровня воды в верхнем барабане (в водогрйном котле отсутствует) ;

-температуры уходящих дымовых газов;
 Оперативную корректировку задания для регуляторов; 
 Ручное регулирование параметров работы котлоагрегата (дистанционное управление исполнительными органами регуляторов с клавиатуры блока БУК-1р и с органов управления коммутационного щита  БУК-1к;
 Индикацию степени открытия МЭО в процентах от диапазона настройки;
 Передачу по  линии связи интерфейса RS-485 и архивирование на ПЭВМ параметров работы и технологических параметров котлоагрегата;
 Учет расхода теплоносителя с помощью преобразователей расхода;
 Хранение с привязкой по времени показаний всех измерительных датчиков с глубиной хранения  10 суток и интервалом 1мин;
 Регистрацию на ПЭВМ всех индицируемых  параметров работы котлоагрегата и нештатных ситуаций с возможностью последующего вывода данных в виде графиков или таблиц на печатающее устройство;
 Автоматический контроль за состоянием датчиков и силовых выходов комплекта;
 Защиту настроек от несанкционированного доступа (пароль доступа);
 Задание программы автоматического розжига котла;

           Выдачу команд на остановку котла при выходе любого параметра безопасности за установленные пределы с подачей светозвуковой сигнализации и запоминанием первопричины аварии.   Выдача команд на остановку котлоагрегата при отклонении за установленные значения следующих параметров:
-давление топлива высоко;
-давление топлива низко;

-расход теплоносителя ниже нормы;

-давление воздуха низкое;

-разрежение низко;

-дымосос не работает;

-давление пара высоко (для парового котла);

-температура на выходе из котла высока (для водогрейного котла);

-давление в топке высоко (взрыв в топке);

-нет факела запальника;

-нет факела горелки;

-температура дымовых газов низка (только светозвуковая сигнализация);

-уровень воды в верхнем барабане котла высок (для парового котла);

-уровень воды в верхнем барабане котла низок (для парового котла);

-авария в котельной;

-загазованность;

-нарушение линии связи с датчиками;

-отказ измерительного датчика, контролирующего аварийный параметр;

-отказ измерительного датчика, контролирующего неаварийный параметр (только светозвуковая сигнализация);

-отказ МЭО;

-нет связи между блоками  САУ «БУК-СИГМА»;
 Проверку  аварийных датчиков, не останавливая работу котлоагрегата;
 Контроль сигналов безопасности работы котла, как от датчиков САУ «БУК-СИГМА», так и от 16 датчиков типа «сухой контакт»;
 Позволяет реализовать программу опрессовки на герметичность газопровода и клапанов перед котлом;

3. Технические характеристики
 Питание САУ «БУК-СИГМА» осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В  -20 % …+10 %, частотой 50 Гц.
 Мощность, потребляемая САУ «БУК-СИГМА» от сети не более 50 Вт.
 Датчики цифровые:
-датчики давления, разности давления, разрежения «ВДДЦ-1»:

-диапазон измерения (в скобках указана разрешающая способность) 0 – 9999 Па (1 Па), 0 –9999 кПа (1 кПа), 0 – 999 мм. (1 мм.)

-количество: до 8 штук
Примечание: диапазон измерения определяется при заказе. 
         -датчики температуры «ВДТЦ-1»
1 Диапазон измерения (в скобках указана разрешающая способность):

-с использованием первичного преобразователя типа ТСМ: -50+180 С (0,1 С).
-с использованием первичного преобразователя типа ТСП: -50+680 С (0,1 С).
Количество: до 8 штук.
 Регуляторы.
Количество: до 5 штук (определяется при заказе).
Закон регулирования: ПИД.

Управляющие сигналы: импульсы переменного напряжения 220 В, 50 Гц. Рабочий ток не более 3А.
 Характеристики контуров ПИД - регуляторов:

-задание регулятора: 0 – 9999 Па (1 Па), 0 –9999 кПа (1 кПа), 0 – 999 мм. (1 мм.); 

-зона нечувствительности: 1 – 255 в единицах задания;

-постоянная времени демпфера: 0,1 – 6,4 с;

-коэффициент усиления пропорциональной составляющей (Кус пр): 0,00 –  99,99;
-коэффициент усиления дифференциальной составляющей Кус диф): 0,00 – 99,99;

-период следования импульсов:  0,1 –20,0 с;

-минимальная длительность импульсов: 0,2 с
-максимальная длительность импульсов: 0,2-20,0 с;

-индикация датчика положения МЭО: 0 –100 %
Внимание:  САУ  «БУК-СИГМА» предусматривает подключение только реостатных датчиков сопротивлением не менее 100 Ом.
 Входы аварийных датчиков блока управления, защиты, сигнализации «БУК-1» дискретные, типа «сухой контакт»  до 16 шт(возможность расширения до 24 шт).
 Управляющие сигналы блока «БУК-1»:

-переменное напряжение 220 В, 50 Гц. Рабочий ток до 3 А.

-количество: до 16 штук (возможность расширения до 24 шт).
 Температура окружающего воздуха от  +5 0С до +50 0С;
 Относительная влажность не более 95 % при 30 0С и более низких температурах, без конденсации влаги;
 Атмосферное давление  84 кПа - 106,7 кПа;
 Вибрация мест крепления и коммутации с частотой до 25 Гц. и амплитудой не более 0,15мм;
 Высота над уровнем моря не более 1000м.;
 Наработка на отказ не менее 25000 ч
 Средний срок службы не менее 10 лет.

Компьютерная программа верхнего уровня обеспечивает управление и обработку данных поступающих от САУ «БУК-СИГМА». 
Данная схема построения САУ «БУК-СИГМА» позволяет осуществлять полностью автоматический управление котлоагрегатом  (Пуск, Останов, изменение задания) по командам с компьютера или другой  вышестоящей системой управления.

 Возможна также реализация других функций управления по желанию заказчика, что реализуется только изменением программного обеспечения, без изменения аппаратной части САУ «БУК-СИГМА». 

Так нашим предприятием разработано программное обеспечение при применении которого САУ «БУК-СИГМА» выполняет функции общекотельной автоматики.  
Тел: 8-906-615-23-12 
E-mail:   buksigma@mail.ru
http://avtodis.umi.ru

[image: image1.wmf] -

D

5

 -

Vcc

  

-

 Vcc

5

К5

К4

А

V6

 Дискр.вх5

А

V5

ДпВ

 

Д Пол.Воз.

Исп.устр4

 

 Дп

N

-питание

ДТ Воды п

\

 эконом.

ДТ Воды до эконом.

 

-Э

назад

ДРазреж.в топке

Цепь

RS232-TxD

RS232-RxD

RS232-GND

DB9

2

Сом2-RxD

Сом2-GND

5

Сом2-ТxD

Компьютер

3

Цепь

2

5

220В

N

3

DB9

дп маз

+питание

-питание

 

 Дп

N

 

 -М

 

ДпЭ

 

 +М

Интерфейсный

узел

DB9

3

2

5

4

RS

485 

Ком. 

RS

485 

Ком. 

Цепь

АК

ВК

 

B

3

 

A

2

  

+

Vcc

Цепь

  

-

 Vcc

  

 1

5

Кон

В

D

А

D

+

D

 -

D

А

D

2

 

A

 

  ДпУ 

 

 +М

+питание

Кон

РЕГУЛЯТОР  ЭКОН-РА

вперед

нейтраль

МЭО

Цепь

-питание

дп маз

N

 

+Э

 

 Дп

N

 

 -М

 

ДпМ 

Кон

РЕГУЛЯТОР МАЗУТА

назад

вперед

нейтраль

МЭО

Цепь

дп уровень

-питание

N

 

-Мз

 

+Мз

 

 Дп

N

 

 -М

  

-

 Vcc

5

 

A

 

B

2

3

Д Урв Воды

\

 БРБ

Цепь

  

+

Vcc

  

 1

Кон

 -

D

А

D

В

D

+

D

  

 1

  

+

Vcc

 

B

  

-

 Vcc

 

A

3

 

5

2

ДДавл  П/ДИФ

Цепь

Кон

+

D

В

D

 -

D

А

D

 

 -М

Кон

Цепь

назад

нейтраль

вперед

+питание

МЭО

РЕГУЛЯТОР  УРОВНЯ

-питание

N

 

-У 

 

+У 

 

 +М

 

 Дп

N

Кон

РЕГУЛЯТОР  РАЗРЕЖ 

нейтраь

назад

+питание

вперед

дп разреж

МЭО

Цепь

N

 

-Р 

 

+Р 

 

 +М

 

 ДпР 

 

B

3

Цепь

  

-

 Vcc

  

+

Vcc

 

B

5

  

 1

3

Кон

ДДавл  П/ ИЗМ

 

A

2

 -

D

+

D

В

D

А

D

ДДавл  П/БРБ

Цепь

  

+

Vcc

  

-

 Vcc

  

 1

Кон

5

 

A

 

B

2

3

+

D

В

D

 -

D

В

D

А

D

Схема внешних соединений 

комплекта САУ "БУК -СИГМА"

(котловая автоматика)

Приложение Д.

  

B

D

  АD

 B

 

A

2

3

  

 1

 -

Vcc

 +

Vcc

Цепь

 -

D

5

+

D

Кон

AV0

AV0

формат А3

12

F

А

V9

А

V10

А

V11

А

V7

А

V8

А

V6

А

V0

А

V14

А

V16

А

V15

А

V13

А

V12

 

A

2

 УКФ-2м

Дискретные входы

  АD

  

B

D

 -

D

 

A

 B

 -

Vcc

2

5

3

  

 1

Цепь

 +

Vcc

Кон

+

D

12

F

AV0

  

B

D

  АD

+

D

  

 1

 B

 +

Vcc

 -

Vcc

 

A

 -

D

3

5

2

Цепь

ДТ Воздуха

Кон

АV1

АV1-

AV16

АV2

АV16

 

Д Пол.Уров.

 

Д Пол.Маз.

 

Д Пол.Эк.

 

Д Пол.общ.

+ Пит.

Дат. 

- Пит.

Дат. 

RS

485 

Дат. 

RS

485 

Ком. 

RS

485 

Ком. 

фаза 220В

нейтраль

RS

485 

Дат. 

3

 B

  АD

  

B

D

  АD

  

 1

Цепь

 -

Vcc

 +

Vcc

 B

 -

D

+

D

5

Кон

3

 

A

ДТ Мазута

2

  

B

D

  АD

  

B

D

ДТ Газа

  

 1

Цепь

 +

Vcc

 -

Vcc

+

D

Кон

5

 -

D

 

A

 B

2

3

 Дискр.вх14

AК

AК

N

B

К

220В

N

220В

B

К

Пит.УКФ-2м

 Дискр.вх16

Общ.входов

 Дискр.вх15

+

D

 

Дп

N

-

D

+

D

B

D

AD

-

D

B

D

AD

 

ДпУ

ДпМ

ДпЭ

ДпУ

ДпМ

ДпЭ

Дп

N

 Дискр.вх10

 Дискр.вх11

 Дискр.вх13

 Дискр.вх12

 Дискр.вх9

 Дискр.вх7

 Дискр.вх8

 Дискр.вх6

К1

 

К16

ВЫХОДЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

СИЛОВЫМИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ

УСТРОЙСТВАМИ.

 

К3

 

К2

N

К14

К13

А

V15

Исп.устр13

Исп.устр14

Исп.устр15

Исп.устр16

12

F

А

V0

А

V16

К16

К14

К15

К15

К16

Исп.устр5

Исп.устр6

Исп.устр7

Исп.устр9

Исп.устр10

Исп.устр11

Исп.устр12

Исп.устр8

А

V12

А

V11

А

V14

А

V13

А

V9

А

V10

А

V7

А

V8

К9

К9

К10

К11

К10

К11

К13

К12

К12

К6

К7

К8

К5

К6

К7

К8

ДТ Дыма до эконом.

ДТ Дыма п

\

эконом.

ДТ Дым п

\

дымосос.

Кон

Цепь

 РЕГУЛЯТОР ГАЗА

 РЕГУЛЯТОР ВОЗДУХА

Кон

вперед

МЭО

назад

+питание

дп возд

нейтраль

Цепь

 

+В 

 -В 

 

 +М

 

 -М

 

 ДпВ 

N

Кон

назад

дп газ

-питание

+питание

вперед

нейтраль

МЭО

Цепь

-Г 

 

 Дп

N

 

 +М

 

 -М

 

 ДпГ 

N

 

+Г 

+

D

ДДавл  Мазута

  

+

Vcc

Цепь

  

 1

Кон

 

B

  

+

Vcc

  

-

 Vcc

 

A

  

 1

3

5

2

 -

D

+

D

 -

D

А

D

В

D

2

 

A

ДДавл  Воздуха

Цепь

Кон

 

B

  

-

 Vcc

  

+

Vcc

5

3

  

 1

+

D

В

D

А

D

 -

D

ДДавл ГАЗА

Бук-1к

 КОНТ.

А

V4

А

V2

А

V1

А

V3

 КОНТ.

Цепь

Кон

 

-мэо  Уров. 

 

-мэо  Газ 

 

+мэо Возд. 

 

-мэо Возд. 

 

+мэо  Уров. 

 

+мэо Разреж.

 

-мэо Разреж.

 

-мэо Экон.

 

-мэо  Мазут 

 

+мэо  Мазут 

+ 

Д Полож.

- 

Д Полож.

 

Д Пол.Раз.

 

Д Полож.Газ

 

+мэо Экон. 

+

D

  

 1

 +

Vcc

 

  

B

D

  АD

  

 1

Цепь

 +

Vcc

Кон

+

D

 B

 

A

 -

Vcc

 -

D

5

3

2

  АD

  

B

D

2

 

A

Цепь

Кон

  

 1

 +

Vcc

 B

 -

Vcc

+

D

 -

D

3

5

 

+мэо Газ

 

 ЦЕПЬ

-У 

 

-У 

+М

-Мз 

+М

-М

ДпГ

ДпР

-М

ДпГ

ДпР

ДпВ

 

+Э

-Э

+Мз 

-Э

+Мз 

-Мз 

+Э

 Дискр.вх1

 Дискр.вх2

 Дискр.вх4

 Дискр.вх3

 ЦЕПЬ

-Г 

+Г 

 

-Г 

+В 

-В

+У 

+В

-В

+У 

-Р

+Р

+Р

+Г 

-Р

 ЦЕПЬ

Исп.устр1

Исп.устр2

Исп.устр3

А

V2

А

V3

А

V4

А

V5

А

V1

К2

К3

К1

К1

К2

К3

К4

 А2

 
Циклограмма работы САУ БУК-СИГМА (котел с тремя горелками)

                                                                                                                                                       Таблица 1
	
	Исходное
	Ожидание
	разгон дымососа
	разгон вентилятора
	Опресовка 1
	Опресовка 2
	Опресовка 3
	Вентиляция топки 1
	Продувка газопровода
	Контроль продува
	Подготовка к розжигу  1
	Розжиг запальника 1
	Стаб. факела запальника 1 
	Розжиг горелки 1
	Стаб. факела горелки 1
	Подготовка к розжигу  2
	Розжиг запальника 2
	Стаб. факела запальника 2
	Розжиг горелки 2
	Стаб. факела горелки 2
	Подготовка к розжигу  3
	Розжиг запальника 3
	Стаб. факела запальника 3
	Розжиг горелки 3
	Стаб. факела горелки 3
	Прогрев котла
	Горение малое 
	Горение большое
	Переход на мазут
	Вентиляция топки 2
	Исходное

	Режим «пуск»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Режим «работа»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Режим «останов»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Режим «ожидание»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Индикатор «сеть»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Индикатор «авария»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «давление топлива 1 НЗК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «давление топлива 1 ВСК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «давление топлива 2 НЗК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «давление топлива 2 ВСК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «давление топлива 3 НЗК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «давление топлива 3 ВСК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «давление воздуха НЗК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный давление воздуха в топке высоко 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «разрежение в топке НЗК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «дымосос не работает» 
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный (паровой котел) «уровень в барабане НЗК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный (паровой котел) «уровень в барабане ВСК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный (паровой котел) «давление пара ВСК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный (водогрейный котел) «температура воды ВСК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный (водогрейный котел) «давление воды ВСК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный (водогрейный котел) «давление воды НЗК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «контроль опресовки 1» 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «контроль опресовки 3»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «контроль факела запальника 1»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «контроль факела горелки 1»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «контроль факела запальника 2»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «контроль факела горелки 2»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «контроль факела запальника 3»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «контроль факела горелки 3»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «температура мазута НЗК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «давление мазута НЗК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «загазованность»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик аварийный «авария в котельной»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик регулирования «уровень воды НЗК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик регулирования «уровень воды ВСК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик регулирования (паровой котел) «давление пара НЗК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик регулирования (паровой котел) «давление пара ВСК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик регулирования (водяной котел) «температура воды НЗК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Датчик регулирования (водяной котел) «температура воды ВСК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «звуковой сигнал»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «пускатель дымососа»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «пускатель вентилятора» 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «клапан безопасности»(свеча) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «клапан опрессовки» 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «клапан отсекатель»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Исполнительное устройство «клапан отсекатель/опрессовки»  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «клапан запальника 1горелки»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	Исполнительное устройство «БВН 1горелки»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «клапан 1 горелки»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «клапан запальника 2горелки»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	Исполнительное устройство «БВН 2горелки»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «клапан 2горелки»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «клапан запальника 3горелки»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	Исполнительное устройство «БВН 3горелки»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «клапан 3горелки»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «клапан большого горения»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «шибер вентилятора»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «шибер дымососа»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «пускатель питательного насоса»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнительное устройство «отсекатель мазута»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     Примечание:  Х – клапан запальника включен, если установлено (в режиме «Наладка») исходное положение клапана запальника – «ВКЛ».
Компоновка блоков САУ «БУК-СИГМА».


[image: image2.wmf]М4

 

335

БУК-1К

БУК-1 

 

200

 

150

 

195

 

150

 

25

 

25

 

100

М6

М4

 

15

 

475

 

475

 

420

 

390

 

200

 

760

 

390

 

365

 

300

 

150

 

15

 

250

 

200

 

15

30

 

25

БУК-1Р



_262668444.unknown

_262669084.unknown

