Система автоматического управления  «БУК-СИГМА»
для каскадного управления котлами 

Система автоматического управления (САУ) «БУК-СИГМА» предназначена для каскадного включения/ выключения трех автономных котлоагрегатов (возможно увеличение количества  котлоагрегатов), контроля за их работой и передачи информации о состоянии котельной на диспетчерский пункт. 

        САУ «БУК-СИГМА» может использоваться как автономно, так и в составе системы телемеханики, использующей для связи коммутируемые каналы городской телефонной сети. Система позволяет дистанционно включать (выключать) котлы, регистрировать аварийные ситуации и архивировать получаемую информацию.

1. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
Состав САУ «БУК-СИГМА» приведен в таблице 1.

                                                                                                          Таблица 1
	Наименование и условные обозначения
	Кол-во
	Примечание

	1. Блок  управления «БУК-1»  РАУЕ 426487.001
	1
	

	2. Коммутационный щит  «БУК-1щ» РАУЕ 426487.010
	1
	

	3. Преобразователь измерительный  «ВДТЦ-1»  РАУЕ 426487.004 (для водогрейных котлов)
	1
	

	4. Термопреобразователь сопротивления ТСМ (для водогрейных котлов)
	1
	

	5. Датчик давления  «ВДДЦ-1  РАУЕ 426487.003 (для паровых котлов)
	1
	

	6.  Эксплуатационная документация в составе:

     -паспорт РАУЕ 426487.000-04ПС

     -руководство по эксплуатации  РАУЕ 426487.000-04РЭ

     -паспорт РАУЕ 426487.004 ПС
	1


	


2. НАЗНАЧЕНИЕ
САУ «БУК-СИГМА» обеспечивает:

       Каскадное включение/ выключение котлов, для обеспечения заданного параметра (температуры или давления) котельной, контроль за сигналами безопасности. 

      Защиту настроек САУ «БУК-СИГМА»  от несанкционированного доступа (пароль доступа);

      Выдачу команд на остановку котлов при выходе любого параметра безопасности за установленные пределы с подачей светозвуковой сигнализации и запоминанием первопричины аварии.   Выдача команд на остановку котлов при отклонении за установленные значения следующих параметров:
 отказа горелки; 
 давление воды низко (для водогрейного котла);
 давление воды высоко(для водогрейного котла);
 температура обратной воды котельной высока (для водогрейного котла);
 уровень воды низок (для парового котла);
 уровень воды высок (для парового котла);
 давление пара высоко(для парового котла);
 авария в котельной;
 загазованность;

      Контроль сигналов безопасности работы котла по датчикам типа «сухой контакт»;

      Передачу информации о состоянии котлов по  линии связи интерфейса RS-485;

1. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

 Температура окружающего воздуха от  +5 0С до +50 0С;
 Относительная влажность не более 95 % при 30 0С и более низких температурах, без конденсации влаги;
 Атмосферное давление  84 кПа - 106,7 кПа;
 Вибрация мест крепления и коммутации с частотой до 25 Гц. и амплитудой не более  0,15 мм;
 Высота над уровнем моря не более 1000 м.;

· Питание САУ «БУК-СИГМА»  от однофазной сети переменного тока 220 В +10% -20%; 50 Гц.

Помещение закрытое, капитальное, без резких изменений температуры и попадания брызг, невзрывоопасное и не содержащее в воздухе примесей агрессивных веществ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
4.1.  Входные сигналы  – 16 входов (возможность расширения до 24 шт):
·   все применяемые в системе датчики  должны иметь «сухие», изолированные контакты, способные коммутировать постоянный ток 5 – 20 мА  при напряжении 10 – 30 В. Время 
реакции блока на изменение любого входного параметра определяется временной задержкой, длительность которой выбирается в диапазоне от 0,1 сек до 99 сек.
4.2.  Выходные устройства  - 16 выходов (возможность расширения до 24 шт) имеют защиту от перегрузки и способны коммутировать переменный ток до 3 А при напряжении 220 В 

4.3.  Работа блока осуществляется в следующих режимах:

«ИСХОДНОЕ», «НАЛАДКА»,  «РАБОТА», «ОСТАНОВ»,  «ПАРОЛЬ». 

         В режиме «ИСХОДНОЕ» блок находится после подачи на него питающего напряжения, после нажатия кнопки «ПУСК» переходит в режим «РАБОТА».

         В режиме «НАЛАДКА» блок выполняет функции программирования:
 настройка силовых выходов блока под конкретный набор исполнительных устройств и проверка их срабатывания;
 настройка дискретных входов блока под конкретный набор датчиков и проверка их срабатывания;
 установку временных задержек запуска и останова котлов
4.4.  В режиме «РАБОТА» блок выполняет следующие функции:
 пуск и останов котлов в зависимости от заданного параметра (температуры или давления);

 останов котлов при возникновении аварийных ситуаций;

 передачу аварийного сообщения диспетчеру, включение аварийной сигнализации в том числе звуковой, запоминание первопричины останова; 

4.5.  В режиме «ПАРОЛЬ» проверяется  допуск  лиц, которым разрешается вести перепрограммирование блока. 
4.6. В режиме «ПАРОЛЬ» обеспечивается допуск  лиц, которым разрешается вести перепрограммирование блока. 
4.7.  Габаритные размеры БУК-1 205х 150х 65 мм.

4.8.  Габаритные размеры БУК-1щ 205х 150х 65 мм.

4.9. Масса БУК-1 не более 1,5 кг.

4.10. Масса БУК-1щ не более 3 кг.
4.11. Наработка на отказ не менее 25000 ч

4.12. Средний срок службы не менее 10 лет.

2. Работа блока «БУК-1»

       Для начала цикла розжига котлов необходимо в режиме «ИСХОДНОЕ» нажать кнопку «ПУСК», при этом блок автоматически выйдет в режим «РАБОТА». 

       Если заданный параметр (температура или давление)  меньше нормы (заданной в режиме «НАЛАДКА»), будут выданы команды на запуск котла, имеющего наименьшее время наработки. При этом включится насос циркуляции котла. По истечении время запуска насоса (заданное в режиме «НАЛАДКА»), включится горелка котла. По истечении время пуска горелки (заданное в режиме «НАЛАДКА»), производится анализ заданного параметра.

     Если заданный параметр меньше нормы, то производится включение следующего котла. Если заданный параметр больше нормы (заданной в режиме «НАЛАДКА», то производиться останов котла, имеющего наибольшее время наработки (если включено несколько котлов). При этом выключится горелка котла, а насос циркуляции котла будет продолжать работать до истечения времени останова насоса (заданное в режиме «НАЛАДКА»).

      По истечении времени останова горели (заданное в режиме «НАЛАДКА»), производится анализ заданного параметра.  Если заданный параметр меньше нормы, и еще котел находится в режиме останова, то будет  произведен запуск этого котла вне зависимости от времени наработки.

      Нажимая одновременно кнопки «СВЕТ» и «ЗВУК» можно просмотреть в каких, в данный момент времени, режимах работают котлы. 

       Для штатного останова всех котлов необходимо нажать кнопку «СТОП». При этом котлы будут находиться в режиме «ОСТАНОВ» по максимальному времени останова одного из котлов.

       Повторный пуск возможен только после выполнения программы останова и перехода блока в режим «ИСХОДНОЕ».

      При возникновении аварийной ситуации останов происходит автоматически. Причина останова запоминается и высвечивается в нижней строке индикатора, включается аварийный индикатор и звуковой сигнал. Кнопка «ЗВУК» выключает звуковой сигнал, а кнопка «СВЕТ» аварийный индикатор. До выключения световой и звуковой сигнализации повторный пуск не возможен.
Тел: 8-906-615-23-12 
E-mail:   buksigma@mail.ru
http://avtodis.umi.ru
[image: image1.wmf]РАУЕ 426.487.00... 

Дата

N  докум.

Смирнов

Иванов

Подпись

Схема 

распайки кабелей.

 Блок управления.

БУК-1.16

Масса

Лит.

Масштаб

 КОНТ.

САУ "Бук-СИГМА"

Схема внешних соединений 

 

 

ВЫХОДЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

СИЛОВЫМИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ

УСТРОЙСТВАМИ.

К16

62

RS

485 

Ком. 

Исп.устр16

фаза 220В

нейтраль

N

220В

N

220В

 

К16

А

V10

А

V12

А

V13

А

V11

А

V15

А

V10

 Дискр.вх10

А

V16

 Дискр.вх16

RS

485 

Ком. 

RS

485 Бук

 

RS

485 

Бук 

Пит.УКФ-2м

Общ.входов

71

72

61

12

F

А

V0

 Дискр.вх12

 Дискр.вх13

 Дискр.вх11

 Дискр.вх15

 Дискр.вх14

А

V13

А

V15

А

V14

А

V12

А

V11

 Дискр.вх5

 Дискр.вх9

 Дискр.вх7

 Дискр.вх8

 Дискр.вх6

А

V9

А

V8

А

V7

А

V6

А

V5

 ЦЕПЬ

 Дискр.вх1

 Дискр.вх4

 Дискр.вх3

 Дискр.вх2

А

V2

А

V4

А

V3

А

V1

 ВДТЦ1

К5

12

F(

пит.+)

К10

А

V0

Исп.устр10

Исп.устр12

Исп.устр11

Исп.устр13

Исп.устр15

Исп.устр14

61

72

62

71

12

F

К13

К15

К14

К12

К11

Исп.устр8

Исп.устр9

Исп.устр7

Исп.устр6

Исп.устр5

А

V14

А

V16

К7

К9

К8

К6

К5

N

К11

К14

К16

К15

К13

К12

 

К2

 

К3

К1

AV0 (пит.-)

К8

К10

К9

К6

К7

 КОНТ.

А

V5

Исп.устр3

Исп.устр2

Исп.устр1

Исп.устр4

 ЦЕПЬ

А

V8

А

V9

А

V6

А

V7

К2

К3

К4

К1

 А1

А

V2

А

V4

А

V3

А

V1

К2

К4

К3

К1

AV0

Дискретные входы

АV1

АV2

АV16

Бук-1щ

61

71

Пульт

диспетчера.

72

62



[image: image2.wmf]БУК-1 

 

200

 

150

 

195

 

150

 

25

 

25

 

100

М4

 

15

 

15

 

268

 

300

 

220

 

250

 

280

 

330

М4

БУК-1щ 

 

540


Габаритные и присоединительные размеры

САУ «БУК-СИГМА»

_137368704.unknown

