
1. Назначение
Устройство контроля факела двухканальное, микропроцессорное (далее – УКФ-2м) предназначено для слежения за наличием факела в топке котла. УКФ-2м работает совместно с блоком управления БУК-1  или другим аналогичным устройством, имеющим в качестве входного сигнала «сухой контакт».  УКФ-2м должен эксплуатироваться в помещении при температуре окружающей среды от +5 до +50 С и относительной влажности воздуха до 95 % при 30 С.

2. Технические данные
Напряжение питания, В                                                         8,413,2                                                                                

Потребляемая мощность, не более, Вт                                         0,3                                   

Габаритные размеры не более, мм                                120х106х100       

Количество контролируемых каналов                                            2                 

Выходной ток, не более, мА                                                           25  

Коммутируемое напряжение, не более, В                                     30

Время обнаружения наличия факела, не более, с                           1

Время обнаружения отсутствия факела, не более, с                   1,5
3. Устройство и принцип работы
 3.1 УКФ-2м смонтирован в литом алюминиевом корпусе. На корпусе размещены: разъем для подключения питания, подключение входа второго канала и два сигнальных светодиода. С внутренней стороны корпуса закреплена плата управления и фотодатчик первого канала. В корпусе имеются два отверстия для крепления УКФ-2м. 

3.2 При включении питания УКФ-2м готов к работе. После появления факела должен непрерывно гореть сигнальный светодиод и замкнуться сухой контакт соответствующего канала. Если сигнальный светодиод (при наличии факела) не горит или мигает, то необходимо увеличить чувствительность подстроечным резистором R3 1-й канал (R4 2-й канал), поворачивая его по часовой стрелке.

       В случае пропадания факела, через 1,5 с, должен разомкнуться сухой контакт и погаснуть сигнальный светодиод соответствующего канала. Если сигнальный светодиод продолжает гореть или мигать, чувствительность  необходимо уменьшить подстроечным резистором R3 (R4), поворачивая его против часовой стрелки.
Рекомендуется производить более точную настройку УКФ-2м с помощью генератора НЧ, подключаемого к контактам 5, 9 (5,8) разъема, на частоте 15 Гц.          
Внимание! Если производится подстройка чувствительности, то необходима проверка работы УКФ-2м как на появление факела, так и на его отсутствие. Если не удается добиться работы УКФ-2м как на наличие, так и отсутствие факела (при помощи подстроек), то изделие подлежит ремонту.

 Во избежании порчи изделия не нажимайте сильно на подстроечный резистор при подстройке!     

          3.3. К второму каналу УКФ-2м возможно подключение одного из датчиков: ионизационного постоянного тока типа ИЗОМС-01-2 ; фотодиода; фоторезистора. Схема подключения датчиков приведена на рис.1.

4. Комплект поставки
   В комплект поставки входят:

 УКФ-2м                                                      1 шт

 Розетка DB9                                               1 шт

 Паспорт на изделие                                   1 шт

5.  Меры безопасности
    Проводить монтажные или ремонтные работы  разрешается только при отключенном напряжении питания. 
6. Хранение и транспортировка
       УКФ-2м должен храниться в упаковке в отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40 С, относительной влажности воздуха до 80% и при отсутствии в воздухе агрессивных примесей.

7. Гарантийные обязательства
7.1 Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие  УКФ-2м требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и монтажа. 

7.2  Гарантийный срок эксплуатации  УКФ-2м 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7.3 Гарантийный срок хранения 24 месяца со времени упаковки  УКФ-2м  предприятием изготовителем.

8. Свидетельство о приемке
8.1   УКФ-2м  заводской № 193 соответствует требованиям конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.   

8.2   Дата выпуска:   сентябрь  2015 г.

        Дата продажи:   сентябрь  2015 г.

                                  МП

Тел: 8-906-615-23-12 
E-mail:   buksigma@mail.ru
http://avtodis.umi.ru
г. Владимир, ООО «СИГМА»

                                                             Рис.1


[image: image1.wmf] Вход БУК-1  

 Общий провод БУК-1

  (логический номер)

 Вход БУК-1  

  (логический номер)

 Схема подключения УКФ-2м.

ФД2

вых

2кан

Вход 2

ИД

2

 

Вход 2

ИД

2

8

6

7

7

8

6

ИД

2

DB9

 

УКФ-2м

Общ.

вых

1кан

Цепь

 Питание

+5в

4

5

3

2

1

Конт.

8

Вход 2

Общ.

ИД

2

 

6

7

5

ФР

2

  +12 

F

1-15;

16

20

DB25

25

Конт.

 

БУК-1


УКФ-2м

Устройство контроля факела

двухканальное
микропроцессорное
ПАСПОРТ

РАУЕ 426487.009



_140138516.unknown

