Система автоматического управления

«БУК-СИГМА»
для котлов с автоматизированными горелками
САУ  «БУК-СИГМА» предназначена для автоматического пуска и управления котлоагрегатами с автоматизированными горелками типа «Weishauht», работающих  на газообразном и жидком топливе.  

САУ  «БУК-СИГМА» предназначена для использования вне взрывоопасных зон промышленных объектов. 

САУ  «БУК-СИГМА» относится к изделиям государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП) по  ГОСТ 12997-84. 

САУ  «БУК-СИГМА» удовлетворяет требованиям ГОСТ 12997-84 по устойчивости и прочности к воздействиям температуры и влажности – группа исполнения В3 (с расширением диапазона температуры окружающего воздуха), к воздействию синусоидальной вибрации – группа исполнения N1, к воздействию атмосферного давления – группа исполнения Р1. 

САУ  «БУК-СИГМА» удовлетворяет требованиям к автоматике по ГОСТ 21 204-97 «Горелки газовые промышленные», СНиП II-35-76 «Котельные установки». 

Пример записи при заказе:

САУ «БУК-СИГМА» РАУЕ 426487.000-11.

1. Состав изделия
1.1.3.1. Состав САУ «БУК-СИГМА» для котла малой мощности приведен в таблице 1.

                                                                                                          Таблица 1
	Наименование и условные обозначения
	Кол-во
	Примечание

	1. Блок  управления «БУК-2»  РАУЕ 426487.011
	1
	

	2. Датчик разрежения ВДДЦ-1 РАУЕ 426487.003-02 
	1
	

	3. Датчик давления ВДДЦ-1 РАУЕ 426487.003-01 
	1
	

	4. Преобразователь измерительный «ВДТЦ-1»  

РАУЕ 426487.004-01
	1
	

	5. Преобразователь измерительный «ВДТЦ-1»  

РАУЕ 426487.004-02
	1
	

	6. Термопреобразователь сопротивления ТСМ  
	1
	

	7. Термопреобразователь сопротивления ТСП  
	1
	

	8. Блок интерфейса «БУК-1и»  РАУЕ 426487.007
	1
	Примечание 1

	9. Комплект датчиков защиты
	до 8
	Примечание 2

	10.  Эксплуатационная документация в составе:

   -паспорт РАУЕ 426487.000-010ПС

   -руководство по эксплуатации  РАУЕ 426487.000-010РЭ
	1

1
	


ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Поставляется по заказу;

2. Покупная составная часть. Поставляется по заказу в соответствии с проектом. 

2. Назначение изделия
САУ  «БУК-СИГМА» обеспечивает:

● Управление пуском, контроль за сигналами безопасности и регулирование параметров работы котлоагрегата на основном (газ) и вспомогательном (мазут) видах топлива.

● Защиту настроек от несанкционированного доступа (пароль доступа);

● Задание программы пуска котла;

● Выдачу команд на остановку котла при выходе любого параметра безопасности за установленные пределы с подачей светозвуковой сигнализации и запоминанием первопричины аварии.   Выдача команд на остановку котлоагрегата при отклонении за установленные значения следующих параметров:

− отказ дымососа;

− отказ горелки;

− загазованность;

− авария в котельной;

− разрежение низко;

− разрежение высоко;

− температура на дымовых газов низко;

− температура на дымовых газов высока;

− температура на выходе из котла высока;

− давление воды на выходе котла низко;

− давление воды на выходе котла высоко;

− расход воды низок;

● Проверку  аварийных датчиков, не останавливая работу котлоагрегата;

● Контроль сигналов безопасности работы котла по датчикам типа «сухой контакт»;

● Двухпозиционное регулирование мощности и уровня воды котлоагрегата;

● Регулирование разрежения в топке котлоагрегата по пропорционально – интегрально – дифференциальному (ПИД) закону.

● Регулирование температуры дымовых газов по пропорционально – интегрально – дифференциальному (ПИД) закону.

● Оперативную корректировку задания для регуляторов.

● Ручное регулирование параметров работы котлоагрегата.

● Индикацию степени открытия МЭО в процентах от диапазона настройки.

● Управление котлоагрегатом по  линии связи интерфейса RS-485;
3. Технические характеристики
● Питание САУ «БУК-СИГМА» осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В  -20 % …+10 %, частотой 50 Гц.

● Мощность, потребляемая САУ «БУК-СИГМА» от сети не более 20 Вт.

● Датчики цифровые:
             Датчик давления, разрежения «ВДДЦ-1»:
диапазон измерения (в скобках указана разрешающая способность) 0 – 9999 Па (1 Па), 0 –9999 кПа (1 кПа).
Примечание: диапазон измерения определяется при заказе. 
1  Датчик температуры «ВДТЦ-1»
2 Диапазон измерения (в скобках указана разрешающая способность):

− с использованием первичного преобразователя типа ТСМ: -50+180 С (0,1 С).
− с использованием первичного преобразователя типа ТСП: -50+680 С (0,1 С).
● Регуляторы.

Закон регулирования: ПИД.

Управляющие сигналы: импульсы переменного напряжения 220 В, 50 Гц.

Рабочий ток не более 3А.

● Характеристики контуров ПИД-регуляторов:

− задание регулятора: 0 –9999 кПа (1 кПа), 0 – 999 С (1С); 

− зона нечувствительности: 1 – 255 в единицах задания;

− постоянная времени демпфера: 0,1 – 6,4 с;

− коэффициент усиления пропорциональной составляющей Кус пр: 0,00 – 99,99;

− козффициент усиления дифференциальной составляющей Кус диф. : 0,00 – 99,99;
− период следования импульсов:  0,1 – 99,9 с;
− минимальная длительность импульсов: 0,1 – 99,9 с;
− максимальная длительность импульсов: 0,1 – 99,9 с;
− индикация датчика положения МЭО: 0 –100 %
Внимание:  САУ  «БУК-СИГМА» предусматривает подключение только реостатных датчиков сопротивлением не менее 100 Ом.
● Входы аварийных датчиков блока управления, защиты, сигнализации «БУК-2»:

входы дискретные, типа «сухой контакт»  до 12 шт.
●  Управляющие сигналы блока «БУК-1»:

переменное напряжение 220 В, 50 Гц. Рабочий ток до 3 А.

количество: до 12 штук.
● Связь цифровых датчиков «ВДДЦ-1», «ВДТЦ-1» с блоком  «БУК-1» производится через последовательный  интерфейс RS-485. Длина линии связи не более 1000м.
● Связь блока «БУК-2» с ПЭВМ производится через последовательный интерфейс  «RS-485. Длина линии связи не более 1000м.
● САУ «БУК-СИГМА» обеспечивает сохранение настроек в энергонезависимой памяти.

● САУ «БУК-СИГМА»  обеспечивает защиту настроек от несанкционированного доступа.

● САУ «БУК-СИГМА»  рассчитан на эксплуатацию в закрытых взрывобезопасных помещениях при следующих условиях:

температура окружающего воздуха от  +5 0С до +50 0С;

относительная влажность не более 95 % при 30 0С и более низких температурах, без конденсации влаги;

атмосферное давление  84 кПа - 106,7 кПа;

вибрация мест крепления и коммутации с частотой до 25 Гц. и амплитудой не более 0,15мм;

высота над уровнем моря не более 1000м.;

в окружающем воздухе должны отсутствовать примеси агрессивных паров и газов.

● САУ «БУК-СИГМА» обеспечивает:

наработку на отказ не менее 25000 ч

средний срок службы не менее 10 лет.

Тел: 8-906-615-23-12 
E-mail:   buksigma@mail.ru
http://avtodis.umi.ru
