
1. Назначение
 Устройство контроля факела двухканальное, микропроцессорное (далее – УКФ-2мп) предназначено для слежения за наличием факела в топке котла. УКФ-2мп работает совместно с блоком управления БУК-1 или другим аналогичным устройством, имеющим в качестве входного сигнала «сухой контакт». Каждый канал может работать с двумя типами датчиков: фоторезистор (фотодиод) или ионизационный датчик постоянного тока типа ИЗОМС-01-2.  

 УКФ-2мп должен эксплуатироваться в помещении при температуре окружающей среды от +5 до +50 С и относительной влажности воздуха до 95 % при 30 С.
2. Технические данные
Напряжение питания, 50Гц, В                                               187-242                                                                                
Потребляемая мощность, ВА, не более                                           2                                   

Габаритные размеры не более, мм                                   115х65х50             

Количество контролируемых каналов                                             2                 

Выходной сигнал типа «сухой контакт»                                         2

Выходной ток от УКФ-2 по каждому каналу, мА                  1015

Напряжение, коммутируемое оптроном не более, В                    30

Максимальная длина кабеля от датчика до УКФ-2 не более, м    5
                3. Устройство и принцип работы       
        3.1 УКФ-2мп смонтирован в пластмассовом, ударопрочном корпусе. На корпусе размещены: разъемы для подключения питания и датчиков. С внутренней стороны корпуса закреплена плата управления с сигнальными светодиодами. В корпусе имеются два отверстия для крепления УКФ-2мп. При использовании в качестве датчика  ФР сопротивлением менее 50к, необходимо установить перемычку между 1 и 3 контактом разъема соответствующего канала. 

3.2 При включении питания загорается зеленый светодиод - УКФ-2мп готов к работе. После появления факела в зоне слежения датчика должен непрерывно загореться красный светодиод и замкнуться сухой контакт соответствующего канала. Если светодиод не горит или мигает, то необходимо увеличить чувствительность подстроечным резистором R3 (1канал) или R4 (2 канал).

           В случае пропадания факела в зоне слежения, через 1,5с, сухой контакт должен разомкнуться и погаснуть красный светодиод соответствующего канала. Если светодиод продолжает гореть или мигать, чувствительность  необходимо уменьшить подстроечным резистором, а если светодиод не загорается при наличии факела, то чувствительность необходимо постепенно увеличивать до включения светодиода.   

           Внимание! Если производится подстройка чувствительности, то необходима проверка работы УКФ-2мп как на появление факела, так и на его отсутствие. Если не удается добиться работы УКФ-2мп как на наличие, так и отсутствие факела (при помощи подстроек), то изделие подлежит ремонту.

Во избежании порчи изделия не нажимайте на подстроечные резисторы!     

3.3 Схема подключения УКФ-2мп приведена в приложении.
                    4. Комплект поставки
   В комплект поставки входят:

 УКФ-2мп                                                1шт

Фотодатчик с теплоотводом                  (по заказу)

Сетевой шнур                                          1шт
Розетка ЕС350V-06                              2шт

Паспорт на изделие                                1шт
                     5. Меры безопасности
   В  УКФ-2мп имеется напряжение питания ~220В, поэтому проводить монтажные или ремонтные работы  разрешается только при отключенном напряжении питания. 
                     6. Хранение и транспортировка
   УКФ-2мп должен храниться в упаковке в отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40 С, относительной влажности воздуха до 80% и при отсутствии в воздухе агрессивных примесей.
                      7.  Гарантийные обязательства  
7.1 Предприятие – изготовитель ООО «СИГМА» гарантирует соответствие  УКФ-2мп требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и монтажа. 

7.2  Гарантийный срок эксплуатации  УКФ-2мп 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7.3 Гарантийный срок хранения 24 месяца со времени упаковки  УКФ-2мп  предприятием изготовителем.
8. Свидетельство о приемке.
8.1   УКФ-2мп заводской № _____соответствует требованиям конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.   

8.2   Дата выпуска: _______________20____ г.

        Дата продажи: _______________20____ г.

  Тел: 8-906-615-23-12                                         МП
E-mail:   buksigma@mail.ru
http://avtodis.umi.ru
 
[image: image1.wmf]Размещение подстроечных сопротивлений.

чувствительность

2 канала

R4

сетевой

трансформатор

чувствительность

1 канала

R3


 
[image: image2.wmf] Схема подключения датчиков.

 Общий провод БУК-1

 Вход БУК-1 (логический номер).

 Общий провод БУК-1

 Вход БУК-1 (логический номер).

Перем.

ФД

ИД

Общ.

5

Цепь

Разъем 2 канала

Общ.

ИД

ФД

Перем.

Разъем 1 канала

Цепь

Конт.

5

Конт.

4

6

1

2

3

При использовании ФД с сопротивлением

менее 50к установить перемычку 1-3.

При использовании ФД с сопротивлением

менее 50к установить перемычку 1-3.

3

6

4

2

1


УКФ-2мп
Устройство контроля факела
ПАСПОРТ

РАУЕ 426487.010




_216480696.unknown

_264264036.unknown

